Инспекцией надзора и профилактики Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в августе 2018 года проведены мониторинги состояния пожарной безопасности автозаправочных пунктов сельскохозяйственных организаций и предприятий, а также других объектов, имеющих в своем составе взрывопожароопасные производства на территории района.

В ходе обследования автозаправочных пунктов, находящихся на территории сельскохозяйственных организаций и предприятий, установлено, что работники, профессиональная деятельность (работа по должности) которых связана с хранением, перемещением легковоспламеняющихся жидкостей не обучены по программе пожарно-технического минимума. На всех автозаправочных пунктах отсутствует сорбент, отсутствуют указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности на зданиях и наружных установок в соответствии с проектной и эксплуатационной документацией на них. Не в полном объеме территория автозаправочных пунктов обеспечена первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). На некоторых объектах допускается курение в не специально отведенных местах.

В связи с вышеизложенным можно сказать, что руководителями и должностными лицами сельскохозяйственных организаций не уделяется должностное внимание в выполнении комплекса мероприятий, направленных на поддержание противопожарного режима и соблюдении мер пожарной безопасности.

По результатам мониторингов руководителям направлены рекомендации об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности с указанием сроков устранения выявленных нарушений.